## Slide 1
１．医療ガスと産業ガス
【医療ガスとは】
JIS T 7101「医療ガス設備」では、患者の治療、診断、予防および手術機器駆動用として使用する
ガス・混合ガスを「医療ガス」として定義しています。当協会では、医療機器等の滅菌処理に使われる
酸化エチレン滅菌ガスも含めてこれらを「医療ガス」としています。
また、これら「医療ガス」のうち、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律」（略称：医薬品医療機器等法）にて医薬品として規定されるガスを当協会では「医療用ガス」と呼びます。
【医療用ガスと産業用ガスの違い】 ☛ 規制を受ける法律が異なります。
医療用ガスの製造、製造販売、販売には、医薬品医療機器等法及び高圧ガス保安法に精通していることが必要となります。その製造に関しても、例えば日本薬局方酸素では、医薬品医療機器等法内の日本薬局方にてガス濃度や性状、確認試験、純度試験、定量法等が定められており、これらの試験に合格しないと出荷することが出来ません。 一方、産業用ガスについては、このような法規制はありません。
このように、医療用ガスと産業用ガスでは、高圧ガスという捉え方では、どちらも同じ高圧ガスなのですが、
その品質管理面からみると全く別の物となります。
医療用ガス
産業用ガス
高圧ガス保安法
高圧ガス保安法
医薬品医療機器等法
Notes: JIS T 7101「医療ガス設備」では、患者の治療、診断、予防及び手術機器駆動用として使用するガスならびに混合ガスを「医療ガス」として定義しています。日本産業・医療ガス協会では、医療機器等の滅菌処理に使われる酸化エチレン滅菌ガスも含めてこれらを「医療ガス」としています。また、これら「医療ガス」のうち、医薬品医療機器等法にて医薬品として規定されるガスを当協会では「医療用ガス」と呼びます。医療用ガスと産業用ガスは高圧ガスとしては同じものではありますが、規制を受ける法律が異なり、品質や管理の面から全く別のものとなります。医療用ガスの製造、製造販売、販売には、医薬品医療機器等法及び高圧ガス保安法の2つの法律を守らなければなりません。例えば、医療用酸素の場合、日本薬局方にてガス濃度や性状、確認試験、純度試験、定量法等が定められており、これらの試験に合格しないと出荷することが出来ませんが、産業用酸素ではこのような法規制はありません。

## Slide 2
２．医療ガスと関係法令
医 療 ガ ス | 医療用ガス （医薬品） 酸素、窒素 二酸化炭素、亜酸化窒素 酸化エチレン滅菌ガス キセノン、一酸化窒素 |  |  |  | 
 |  | その他の医療ガス 機械駆動用ガス、校正用ガス、 検査・測定用ガス |  |  | 
 |  | 吸引（陰圧） |  |  | 
医薬品医療機器等法
（厚生労働省）
高圧ガス保安法
（経済産業省）
Notes: 医療ガスには、医薬品である医療用ガスと医薬品外であるその他の医療ガスに分けられます。医療用ガスには、酸素、窒素、二酸化炭素、亜酸化窒素や酸化エチレン滅菌ガス、キセノン、一酸化窒素があり、一方その他の医療ガスには機械駆動用ガス、校正用ガス、検査・測定用ガスのような高圧ガスだけでなく、吸引もその他の医療ガスに含まれます。

## Slide 3
３．医療用ガスの種類 （主な医療用ガスⅠ）
名称 | 日本薬局方酸素 及び 液体酸素
分子式 | O2
特性 | 無色、無味、無臭 空気より重い（比重：約 1.11） 強い支燃性
効能・効果 | 酸素欠乏による諸症状の改善。 日本薬局方窒素と混合し、合成空気として使用する。 ＊液体酸素については、気化設備を用いて気化し、日本薬局方酸素として使用する。
酸素
名称 | 日本薬局方二酸化炭素
分子式 | CO2
特性 | 水溶性 不燃性 空気より重い（比重：約 1.53） 水分を含むと鉄を腐食する。
効能・効果 | ① 酸素吸入時の呼吸中枢の刺激。 ② 高山病における呼吸困難、麻酔時における覚醒と手術後の肺拡張不全の予防。 ③ 一酸化炭素、モルヒネ、シアン化合物などの中毒時における呼吸中枢の興奮性低下。 ④ 炭酸水の水浴による脈拍および拡張期血圧の減少、静脈血の心臓還流の改善と 拍出量の増加、皮膚の充血、呼吸量の増加。 ⑤ ドライアイスでの狼瘡、色素斑などの皮膚疾患の腐食剤としての使用。 ⑥ 腹腔鏡下外科手術に必要な視野及び術野の確保。 ⑦ Ｘ線コンピュータ断層撮影に必要な腸管の拡張。
二酸化炭素 （炭酸ガス）
Notes: 酸素には、日本薬局方酸素及び液体酸素があり、液体酸素は気化することにより日本薬局方酸素として使用されます。酸素は、無色、無味、無臭であり、空気より僅かに重く、物質を燃やす性質が非常に強いため、酸素を使用する場合、周囲の火気や使用する機器の油脂類の存在には十分注意しなければなりません。酸素の効能及び効果は、酸素欠乏による諸症状の改善や日本薬局方窒素と混合し、合成空気としての使用があります。二酸化炭素には、日本薬局方二酸化炭素があり、特性として水溶性や不燃性に加え、空気より重い性質があります。水に溶けると酸性を示し、鉄を腐食する性質もあります。効能及び効果は、呼吸中枢の刺激や腹腔鏡下外科手術に必要な視野及び術野の確保などがあります。

## Slide 4
３．医療用ガスの種類 （主な医療用ガスⅡ）
名称 | 日本薬局方亜酸化窒素
分子式 | N2O
特性 | 鎮静作用が強い 空気より重い（比重：約 1.53） 水素やアンモニアと混合すると爆発をおこす。 支燃性
効能・効果 | ① 全身麻酔。 ② 鎮痛。
亜酸化窒素 （笑気ガス）
名称 | 日本薬局方窒素 及び 液体窒素
分子式 | N2
特性 | 無色、無味、無臭 空気より僅かに軽い（比重：約 0.97） 不活性
効能・効果 | 日本薬局方酸素と混合し、合成空気として使用する。 注射剤等の製造に際し、酸化防止の為の不活性ガスとして使用する。 ＊液体窒素については、気化設備を用いて気化し、日本薬局方窒素として 使用する。
窒素
名称 | エチレンオキシド
分子式 | C2H4O
特性 | 無色 刺激臭有り 空気より重い（比重：約 1.53） 可燃性で爆発性も高い。
効能・効果 | ① 医療器具、器材および衛生材料の滅菌。 ＊医薬品としては、エチレンオキシド、又はこのガスと二酸化炭素との混合ガスが 使用されている。
エチレンオキシド （酸化エチレン滅菌ガス）
Notes: 窒素には、日本薬局方窒素と液体窒素があり、液体窒素は気化することにより日本薬局方窒素として使用されます。窒素は、無色、無味、無臭であり、空気より僅かに軽く、不活性であり、窒素濃度が高くなると窒息する恐れがあるので十分注意しなければなりません。窒素の効能及び効果は、日本薬局方酸素と混合し、合成空気として使用されることや注射剤等の製造に際し、酸化防止のための不活性ガスとして使用されます。亜酸化窒素には、日本薬局方亜酸化窒素があり、特性として鎮静作用が強く、空気より重い性質があります。また、水素やアンモニアと混合すると爆発を起こし、酸素と同様、支燃性を有するため注意が必要です。効能及び効果は、特性として鎮静作用があるように、全身麻酔や鎮痛などがあります。酸化エチレン滅菌ガスは、無色、刺激臭があり、空気より重く、可燃性で爆発性も高いため取り扱いには注意が必要です。効能効果については、医療器具、器材および衛生材料の滅菌があり、50℃程度で滅菌でき、包装状態でも滅菌できることから、樹脂製品の滅菌などに使用されます。

## Slide 5
空気の成分 | 
酸素 | 21％
窒素 | 78％
その他 （＊） | 1％
医療用酸素は、製造工場において
空気を分離して製造します。
酸素の性質
分子量 | 32
融点 | -218.8℃
沸点 | -183.0℃
比重 | 1.11 (空気=1)
液密度 | 1.14kg/L (沸点)
色 （ガス） | 無色
臭気 | 無臭
燃性 | 支燃性
酸素は、無色・無臭で空気よりやや重い気体です。（ガス比重：1.11）
燃焼を助ける性質を持っているため、支燃性のガスと言われています。
Chart: 
| 酸素 | 窒素 | その他
 | 0.21 | 0.78 | 0.01
＊アルゴン、二酸化炭素、ネオン、ヘリウム、クリプトンなど
Notes: 医療用酸素すなわち日本薬局方酸素は、深冷分離装置にて空気を分離して製造されます。言い換えますと、深冷分離装置にて製造された酸素のみが、医薬品として認められているということです。空気中には、酸素が約21％、窒素が約78％あり、その他アルゴン、二酸化炭素、ネオン、ヘリウム、クリプトンなどが含まれています。

## Slide 6
熱交換器
医療用酸素は原料である空気を液化し、酸素と窒素の沸点の差を利用して分離
する「深冷分離法」により製造されます。
液体酸素は液体のまま、タンクローリーで病院に運ばれたり、ボンベ等に充塡するために充塡工場に出荷されます。
空気を液化するために大量の電気を使用します。
分離された酸素と窒素は、液体酸素・液体窒素として大型貯槽（タンク）に貯蔵されます。
酸素
窒素
空気
液体酸素
圧縮
予備冷却
不純物除去
（吸着）
冷却
精留
（分離）
原料空気取込み
貯槽
 | 沸点
窒素 | -196℃
酸素 | -183℃
精留塔
Notes: 空気中に多く含まれる窒素の沸点は－196℃、酸素の沸点はー183℃でありますが、それらの沸点差を利用して空気を液化した深冷分離法にて、医療用酸素は製造されます。なお、空気を液化するためには大量の電気が使用されます。それは、圧縮機にて圧縮された空気を断熱膨張し、液化するためです。液化した酸素は、青色の液体であり、断熱された大型タンクに貯蔵されます。大型タンクに貯蔵された酸素は、液体のまま、タンクローリーにて病院に設置されている定置式超低温液化ガス貯槽(CE)に充填されたり、ボンベ等に充填するために充填工場に出荷されます。

## Slide 7
タンクローリーにより充塡工場に配送された医療用液体酸素は、
工場内に設置されているCE（*1）に原薬として貯蔵されます。
充塡工場では、医療用液体酸素をLGC（*2） に充塡、
または蒸発器で気化させた酸素ガスをボンベに充塡し、
病院等へ出荷します。
*1. CE：定置式超低温液化ガス貯槽
（コールドエバポレーター）
*2. LGC：可搬式超低温液化ガス容器
（リキッドガスコンテナー）
一般的には重量で充塡量を確認するので、
秤の上で充塡しています。
充塡工場
LGCへの充塡
ボンベへの充塡
一般的には圧力で充塡量を確認しながら、
充塡しています。
CE
LGC
ボンベ
蒸発器
LGC
ボンベ
ボンベ
ボンベ
Notes: タンクローリーにより充填工場に配送された医療用液体酸素は、工場内に設置されているCEに原薬として貯蔵されます。充填工場では、医療用液体酸素を可搬式超低温液化ガス容器(LGC)に充填、または蒸発器で気化させた酸素ガスをボンベに充填し、病院等へ出荷します。

## Slide 8
製造工場の許認可
 | 医薬品医療機器等法 |  | 高圧ガス保安法 | 
 | 許認可 | 管理者 | 許認可 | 管理者
製造工場 | 医薬品製造業 | 医薬品製造管理者 | 製造許可 | 保安統括者 その他（規模に応じて）
充塡工場 | 医薬品製造業 | 医薬品製造管理者 | 製造許可 | 保安統括者 その他（規模に応じて）
【参考】 元売業 （医薬品製造販売） | 医薬品製造販売業 | 総括製造販売責任者 品質保証責任者 安全管理責任者 | 販売届 | 販売主任者
医療用酸素をはじめとする医療用ガスの製造工場・充塡工場では、
医薬品医療機器等法、及び高圧ガス保安法に従った許認可が必要です。
製造工場・充塡工場では医薬品医療機器等法に基づいて
各種の分析を行った上で、医薬品としての出荷可否判定を行っています。
Notes: 医療用ガスの製造工場、充填工場では、医薬品医療機器等法及び高圧ガス保安法に従った許認可が必要です。製造工場、充填工場では医薬品医療機器等法に基づいて各種の分析を行った上で、医薬品としての出荷可否判定を行っています。

## Slide 9
大規模な医療機関の場合は、医療機関の構内にCE（コールドエバポレーター）と呼ばれる定置式超低温液化ガス貯槽（内容量5～10tが一般的）を設置し、これにタンクローリー車から直接液体酸素・液体窒素を移し替えて使用する方法をとります。
１. ローリー車による供給 （CE）
病院等の医療機関への供給方法は、医療機関の規模によって異なります。
CE
CEへ供給中のローリー車
3. 高圧ガスボンベによる供給
2. LGCによる供給
1. ローリー車による供給 （CE）
（医療機関の規模）
大規模
小規模
Notes: 病院等の医療機関への供給方法は、医療機関の規模によって異なり、ローリー車により病院等に設置したCEに充填する供給やLGCによる供給、そして高圧ガスボンベによる供給があります。CEへの供給については、空気分離プラントで製造された液体酸素や液体窒素を充填したローリー車より運搬し、医療機関の構内に設置されたCEに供給されます。なお、CEを設置している医療機関は病床数が数100床を超える大規模な病院が一般的です。

## Slide 10
中規模の医療機関の場合は、LGCと呼ばれる可搬式超低温液化ガス容器を医療機関の屋内に設置し、これから院内にガスを供給する方法をとります。
２. LGCによる供給
LGC供給設備例
LGCの配送
LGC：可搬式超低温液化ガス容器
３. 高圧ガスボンベによる供給
医療用 酸 素
医療用 酸 素
小規模の医療機関の場合は、高圧ガスボンベを複数集合したマニフォールドを設置して、院内にガスを供給します。
ボンベ供給設備例
ボンベの配送
Notes: 中規模の医療機関の場合は、LGCを数本屋内に設置し、医療ガス配管にて院内にガスが供給されます。また、小規模の医療機関の場合は、高圧ガスボンベを複数集合したマニフォールドを設置し、医療ガス配管にて院内にガスが供給されます。

## Slide 11
製造業
製造業
製造販売業
製造販売業
販売業
販売業
販売業
液体酸素ローリー
液体酸素ローリー
トラック
トラック
トラック等
消費者
LGC・ボンベ
携帯用ボンベ
液体酸素システム
救急車
医療機関
在宅患者宅
在宅患者宅
その他施設
液体酸素製造工場 （全国 80ヵ所）
営業所 （全国 1,500ヵ所）
充塡工場
［CE・LGC・容器含む］ （全国 400ヵ所）
営業所・貯蔵所
営業所
営業所
医療用ガスの流通
CEのある医療
機関の場合
製造工場
貯槽
精留塔
充塡工場
ＬＧＣ
ＣＥ
ボンベ
Notes: このように医療用酸素は、全国80か所程度ある液体酸素製造工場にて製造された液体酸素をローリーにて直接医療機関に設置されたCEに供給する方法もあれば、液体酸素ローリーにて充填工場内に設置されたCEに供給し、CEに充填された液体酸素をLGCに小分け充填したり、液体酸素を気化させた酸素ガスを高圧ガスボンベに充填したりすることで、充填所から直接医療機関や在宅酸素患者などに供給されたり、一旦営業所に保管し、医療機関や在宅酸素患者などに供給されます。なお、全国には充填工場は400か所程度、営業所は1500か所程度あり、医療用ガスを絶やすことなく供給しています。

## Slide 12
１．日本薬局方酸素
試験名 | 試験対象 | 規格値等 | 試験方法
性状 | 色・臭気 | 無色のガスで臭いは無い。 | 視覚・臭覚による
確認試験 | 酸素 | 試料から得たGC主ピークの保持時間は、酸素の保持時間に一致する。 | ガスクロマトグラフ法
純度試験 | 窒素 | 試料のGC窒素ピーク面積は、0.5vol%窒素混合ガスの窒素ピーク面積より大きくない。 | ガスクロマトグラフ法
定量法 | 酸素 | 99.5vol%以上含む。 | 磁気式分析法
医療用に製造された酸素は日本薬局方の規定に従い、医薬品としての試験を行います。なお、令和3年6月7日に施行された日本薬局方第十八改正により、酸素定量法が銅-アンモニア法から磁気式分析法に変わりました。
日本薬局方 | 厚生労働大臣は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、 薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、 これを公示する。（医薬品医療機器等法 第41条）
Notes: 日本薬局方は、医薬品医療機器等法第41条により、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定めた医薬品の規格基準書です。日本薬局方の構成は通則、生薬総則、製剤総則、一般試験法及び医薬品各条からなり、収載医薬品については我が国で繁用されている医薬品が中心となっています。酸素、窒素、二酸化炭素、亜酸化窒素の医療用ガスは日本薬局方に収載されており、日本薬局方の規定に従い、医薬品としての試験を行います。なお、日本薬局方酸素の定量法において、令和3年6月7日に施行された日本薬局方第十八改正により、酸素定量法が銅-アンモニア法から磁気式分析法に変わりました。

## Slide 13
定量法
磁気式分析計で測定し、酸素純度が99.5vol%以上であることを確認します。
磁気式分析計は、磁気を有する酸素分子を磁場におくことにより、酸素分子が磁場に引きつけられる力によって酸素濃度を測定します。
ガスクロマトグラフィー
確認試験 | 標準ガスと試料の保持時間が一致することを 確認します。
純度試験 | 標準ガスと試料の窒素のピーク面積を比較し、窒素成分が規定量以下であることを確認します。
磁気式分析計
Notes: 確認試験と純度試験には、ガスクロマトグラフィーが用いられます。ガスクロマトグラフィーは、測定ガスをキャリアガスによってカラムに移動し、カラムにて各成分を分離されたガスを検出器にて電気信号に変換する装置であり、標準ガスとサンプルガスとの比較により組成や濃度を分析することができます。確認試験では、標準ガスと試験の保持時間が一致することを確認し、純度試験では、標準ガスと試料の窒素のピーク面積を比較し、窒素成分が規定量以下であることを確認します。また、定量法には、磁気式分析計が用いられ、酸素純度が99.5vol%以上であることを確認します。なお、磁気式分析計は、磁気を有する酸素分子を磁場におくことにより、酸素分子が磁場に引きつけられる力によって酸素濃度を測定します。

## Slide 14
２.注意事項等情報
(電子化された添付文書)
医療用ガスには、｢医薬品医療機器等法」第52条で定められた“添付文書”がこれまで付けられいました。令和元年12月4日に公布された改正薬機法では、医療用医薬品に対し、添付文書等への記載義務を廃止し、その容器又は被包に当該情報を入手するために必要な符号等を記載すること等が規定されました。また、改正された同法施行規則では、情報通信の技術を利用する方法による公表を義務付けるとともに、新たに「注意事項等情報」と定義しました。これを「電子化された添付文書」とも呼び、令和3年8月1日より施行されました。
この注意事項等情報には、医薬品としての組成・性状、効能・効果、用法・用量、使用上の注意、取扱い上の注意等が記載されています。
使用前には必ず目を通して
注意事項等を守って下さい。
Notes: 医療用ガスには、｢医薬品医療機器等法」第52条で定められた“添付文書”がこれまで付けられていました。令和元年12月4日に公布された改正薬機法では、医療用医薬品に対し、添付文書等への記載義務を廃止し、その容器又は被包に当該情報を入手するために必要な符号等を記載すること等が規定されました。また、改正された同法施行規則では、情報通信の技術を利用する方法による公表を義務付けるとともに、新たに「注意事項等情報」と定義しました。これを「電子化された添付文書」とも呼び、令和3年8月1日より施行されました。この注意事項等情報には、医薬品としての組成・性状、効能・効果、用法・用量、使用上の注意、取扱い上の注意等が記載されています。

## Slide 15
３.出荷可否判定
出荷前に「出荷可否判定」を行い、その記録を残します。
日本薬局方に従った試験結果の他、充塡圧力や表示、荷姿などが規定通りになっていることを確認して出荷の可否を判定します。
出荷前に「出荷可否判定」を行い、その記録を残します。
日本薬局方に従った試験結果の他、充塡圧力や表示、荷姿などが規定通りになっていることを確認して出荷の可否を判定します。
Notes: GQP省令第9条第2項に、 医薬品の製造販売業者は、品質管理業務手順書等に基づき、品質保証部門の あらかじめ指定した者又は当該製品の製造業者に、製造管理及び品質管理の結果を適正に評価させ、市場への出荷の可否の決定をロットごと(ロットを構成しない医薬品については製造番号ごと) に行わせるとともに、その結果及び出荷先等市場への出荷に関する記録を作成させなければならないとしています。また、GQP 省令第9条第3項には、前項に定める市場への出荷の可否の決定等の業務を行う者は、当該業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者でなければならないとしており、具体的にGQP省令施行通知第2-7（5）に示されております。医療用酸素は、日本薬局方に従った試験結果の他、充填圧力や表示、荷姿などが規定通りになっていることを確認して出荷の可否を判定します。

## Slide 16
１．LGC （可搬式超低温液化ガス容器）
液体酸素の供給に使用します。
高圧ガスボンベより多くの酸素を供給できます。
＊医療用ガスの容器は再利用される
＊容器の所有者
高圧ガス保安法では、後に紹介する様々な管理を容器の所有者に義務づけています。
容器を医療機関が所有する場合もありますが、
多くは販売業者が所有して貸与しています。
一般的な医薬品の場合、「容器は使い捨て」が基本です。
これに対して医療用ガスの場合、容器は再使用されます。
新品と同様の品質を確保するために、特に配慮が必要です。
（ 1m3 = 1000L ）
高圧ガス保安法では、充塡するガスの種類によって、ボンベの塗色が定められています。
主な医療用ガスボンベの塗色 | 
酸素 | 黒色
二酸化炭素 | 緑色
窒素 | ねずみ色
液体酸素LGCの仕様の例 | 
内容積 | 175 L
充塡量 | 168 kg （132m3 ： 1atm 35℃）
供給量 | 10～30 m3/ｈ
最高充塡圧力 | 1.4 MPa
容器重量 | 110 kg
形状 | 508 mm(胴径)×1559 mm(高さ)
Notes: 一般的な医薬品の場合、「容器は使い捨て」が基本ですが、医療用ガスの場合、容器は再使用されます。新品と同様の品質を確保するために、特に配慮が必要です。また、高圧ガス保安法では、後に紹介する様々な管理を容器の所有者に義務づけています。容器を医療機関が所有する場合もありますが、多くは販売業者が所有して貸与しています。高圧ガス容器の一つとして、可搬式超低温液化ガス容器(LGC)があります。LGCには、液化ガスが充填されており、液体酸素LGCの場合、供給させる液体酸素を気化することで、日本薬局方酸素として使用されますが、液体酸素LGCを使用することで、高圧ガスボンベより多くの酸素を供給できます。液体酸素LGCの使用の一例ですが、充填量は168キログラム、ガスに換算すると132立法メートルの酸素を充填することができます。

## Slide 17
医療用 酸 素
医療用 酸 素
高圧ガスボンベの仕様の例 |  |  |  | （充塡圧：14.7MPa） | 
ガス容量 | 内容積 | 形状（mm） |  | 容器重量 | 
O2-L | L | 外径 | 長さ | kg | 
500 | 3.4 | 102 | 645 | 5 | 
1,500 | 10.0 | 140 | 948 | 11.5 | 
7,000 | 46.7 | 232 | 1,365 | 46～52 | 
最近では圧力調整器と流量調整器を
一体化し圧力調整器の操作を不要と
したものや、容器のバルブにこれらを
内蔵したものもあります。
２． 高圧ガスボンベ
患者の移動や搬送の際には、
車いすやストレッチャーに
小型のボンベ（500L型）を
のせて使うことが多くあります。
ボンベは高圧で充塡されているため、圧力調整器で実際に使用する圧力に
下げ、流量調整器で処方流量に調整
する必要があります。
医療用酸素ガスを高圧で充塡しています。
Notes: 高圧ガス保安法では、充填するガスの種類によって、酸素は黒色、二酸化炭素は緑色、窒素はねずみ色と、ボンベの塗色が定められております。高圧ガスボンベの仕様につきましては、内容積が3.4リットル、10リットル、46.7リットルなどがあり、充填圧力が14.7メガパスカルの場合、ガス容量としてそれぞれ500リットル、1500リットル、7000リットルのガスが充填できます。患者の移動や搬送の際には、車いすやストレッチャーに500リットルの小型ボンベをのせて使うことが多くあります。また、7000リットルの大型ボンベは、ボンベマニフォールドなど集合配管にて院内にガスを供給する場合の供給源として多く使用されます。なお、ボンベは高圧で充塡されているため、圧力調整器で実際に使用する圧力に下げ、流量調整器で処方流量に調整する必要があります。最近では圧力調整器と流量調整器を一体化し圧力調整器の操作を不要としたものや、容器のバルブにこれらを内蔵したものもあります。

## Slide 18
一般複合容器 （FRP容器）
重量を鋼製の容器と比較した場合、同じ容量で
1/4以下と大幅に軽量化されています。
この容器は主に在宅酸素療法の患者が、
外出や通院する際に使われます。
FRP容器の仕様の例 |  |  |  | （充填圧：19.6MPa） | 
ガス容量 | 内容積 | 形状（mm） |  | 容器重量 | 
O2－L | L | 外径 | 長さ | kg | 
220 | 1.1 | 95 | 262 | 0.8 | 
400 | 2.0 | 111 | 325 | 1.2 | 
560 | 2.8 | 111 | 429 | 1.5 | 
一般複合容器は、エポキシ樹脂を含浸させた高強度ガラス繊維、またはカーボン繊維をアルミニウム製ライナーの外表面に巻き付け、軽量であると同時に安全性、耐久性を追求した高強度複合容器です。
FRP容器とも呼ばれます。
＊FRP容器は高圧ガス保安法の規定で、
使用期間が製造後15年と定められてます。
FRP容器
容器用のバッグ、カート
＊軽量容器として、FRP容器の他にも
アルミ製の容器が使用されています。
＊令和4年7月の容器則改正によりFRP容器の再検査期間はこれまで3年から5年に延長しました。なお、5年延長した容器には「MED」の刻印がされています。
Notes: 一般複合容器は、エポキシ樹脂を含浸させた高強度ガラス繊維、またはカーボン繊維をアルミニウム合金製ライナーの外表面に巻き付け、軽量であると同時に安全性、耐久性を追求した高強度複合容器であり、FRP容器とも呼ばれます。重量を鋼製の容器と比較した場合、同じ容量で1/4以下と大幅に軽量化されています。この容器は主に在宅酸素療法の患者が、外出や通院する際に使用します。なお、FRP容器は高圧ガス保安法の規定で、使用期間が製造後15年と定められており、製造後15年を経過すると使用や移動はできませんので、注意が必要です。また、令和4年7月の容器則改正によりFRP容器の再検査期間はこれまで3年から5年に延長しました。なお、5年延長した容器には「MED」の刻印がされています。

## Slide 19
製造販売元：○○○○株式会社
住 所 ：○○県○○市○○町○○
電話番号：000-000-0000
酸 素
製 造 番 号 ： 0123456789
充てん圧力 ： 14.7 MPa（35℃）
内 容 量 ： 7.0 m3 （35℃）
日本薬局方
禁油
99.5 vol%以上
調剤用＜調剤包装単位用コード＞
(01)045XXXXXXX027X
流通用＜販売包装単位用コード＞
(01)145XXXXXXX027X
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑦
医薬品医療機器等法により表示が必要な事項
①製造販売業者の名称及び住所
②名称
③製造番号または製造記号
④内容量
⑤日本薬局方の表示
（日本薬局方に収められている医薬品のみ）
⑥有効成分の分量
⑦医薬品製品情報コード
容器に 「医薬品ラベル」 を貼って
表示しています。
医薬品医療機器等法第50条では、製造販売業者の氏名または名称、医薬品の名称、製造番号または製造記号、内容量等の表示義務が定められています。
３．医薬品ラベル
医薬品ラベルの例
医療用ガスのご使用にあたっては、必ずガス名を 「医薬品ラベル」 で確認してください。
JIMGAでは法令に従ってラベルの表示事項を基準化し、これを「医薬品ラベル」と呼んでいます。
なお、医薬品製品情報コードを添文ナビにて読み取ることによりPMDAに登録されている注意事項等情報(電子化された添付文書)を閲覧できるようになりました。
Notes: 医薬品医療機器等法第50条では、製造販売業者の氏名または名称、医薬品の名称、製造番号または製造記号、内容量等の表示義務が定められています。日本産業・医療ガス協会では法令に従ってラベルの表示事項を基準化し、これを「医薬品ラベル」と呼んでいます。医薬品医療機器等法により表示が必要な事項として、製造販売業者の名称及び住所、名称、製造番号または製造記号、内容量、日本薬局方に収められている医薬品においては日本薬局方の表示、有効成分の分量、医薬品製品情報コードがあり、それらが記載された医薬品ラベルを容器に貼って表示しています。医療用ガスの使用にあたっては、必ずガス名を「医薬品ラベル」で確認してください。なお、令和3年8月1日より、添付文書電子化が施行され、医薬品製品情報コードを添文ナビにて読み取ることによりPMDAに登録されている注意事項等情報(電子化された添付文書)を閲覧できるようになりました。

## Slide 20
高圧ガス保安法により、酸素ボンベには、容器所有者の登録記号番号、充塡すべきガスの種類、容器の記号番号、内容積、質量、容器検査に合格した年月等が刻印されています。
① | 容器所有者登録記号番号
② | 充塡するガスの種類
③ | 容器検査年月 （耐圧試験）
④ | 容器の記号番号
⑤ | 内容積 （L）
⑥ | 質量 （kg）
⑦ | 耐圧試験圧力 単位：MPa
⑧ | 最高充塡圧力 （圧縮ガス） 単位：MPa
４．容器の刻印
容 器 刻 印 の 例
５．容器再検査
高圧ガス容器を常に正常かつ安全な状態で使用していただくために、高圧ガス保安法では容器再検査及び容器附属品の再検査の実施を義務づけています。
再検査の期間は高圧ガスの容器の種類等によりそれぞれ定められています。
＊一般複合容器では、刻印が直接打てないため、刻印に代えてラベルをFRP層に巻き込む方式としています。
③１０-1４
Notes: 高圧ガス保安法により、酸素ボンベには、容器所有者の登録記号番号、充填するガスの種類、容器の記号番号、内容積、質量、容器検査に合格した年月等が刻印されています。なお、一般複合容器では、刻印が直接打てないため、刻印に代えてラベルをFRP層に巻き込む方式としています。また、高圧ガス容器を常に正常かつ安全な状態で使用していただくために、高圧ガス保安法では容器再検査及び容器附属品の再検査の実施を義務づけています。再検査の期間は高圧ガスの容器の種類等によりそれぞれ定められています。 また、自治体によっては容器管理指針にて高圧容器の滞留期間を定めております。高圧ガス容器を長期に滞留することは安全上良くありませんので、早期に返却するよう心がけてください。

## Slide 21
医療ガスを使用する医療機関には、医療ガスの配管設備が設置されることが多くあり、この医療ガス設備は『医療ガスの安全管理について』（医政発 0817 第 6 号 厚生労働省医政局長通知、令和 2 年 8 月 17 日）と、日本産業規格の『医療ガス設備』（JIS T 7101）・『医療ガスホースアセンブリ』（ JIS T 7111）の適用を受けます。
１．医療ガス設備概要図
医療ガスの供給は、概念的に次の図で示されるとおりです。
医療ガス配管は、誤接続が無いようにJIS T 7101 の規定で色分けがされています。
医療ガス設備概要
医療ガス設備
Notes: 医療機関にて設置される医療ガス設備については、令和2年8月17日付け厚生労働省医政局長通知「医療ガスの安全管理について」と日本産業規格のJIS T 7101「医療ガス設備」ならびにJIS T 7111「医療ガスホースアセンブリ」の適用を受けます。医療ガス配管は、誤接続しないようJIS T 7101にて酸素は緑色、笑気は青色、空気は黄色、吸引は黒色、窒素は灰色、余剰ガスはマゼンタと配管色が規定されています。

## Slide 22
医療用酸素は、大きく分けると三種類の供給源から供給されます。
(1) CEによる液体酸素（｢医療用液体酸素｣）の供給
(2) LGCによる液体酸素（｢医療用液体酸素｣）の供給
(3) ボンベによる酸素（｢日本薬局方酸素｣）の供給
２．医療用酸素の供給源
(1) CE
・高圧ガス保安法の規定により、処理量によって、
都道府県知事の製造許可や保安監督者の選任、
または製造届が必要になります。
・設置場所に対する保安距離規定、及びローリー
停止位置の確保等が定められています。
＊ 供給設備の要件 （JIS T 7101 による）
・CE供給設備×2基＋ボンベによる供給設備×1ライン、
もしくは、CE供給設備×1基＋ボンベによる供給設備×2ライン
・CEでは満量の2／3が使用量の10日分以上の貯蔵量
CE ：定置式超低温液化ガス貯槽
LGC：可搬式超低温液化ガス容器
・医療機関の構内に設置されたCEに、ローリー車で液体酸素を供給します。
・液体酸素は気化設備を用いて気化し、日本薬局方酸素として使用されます。
Notes: 医療用酸素は、CE、LGC、ボンベの三種類の供給源から供給されます。医療機関の構内に設置されたCEは、ローリー車にて液体酸素が供給され、CEに貯蔵された液体酸素は、気化設備を用いて気化し、日本薬局方酸素として使用されます。液体酸素をCEに貯蔵し、使用する場合、高圧ガス保安法の規定により、処理量によって都道府県知事の製造許可や保安監督者の選任または製造届が必要になります。また、CEを設置する場合、保安距離やローリーの停止位置の確保等が定められています。なお、JIS T7101医療ガス設備でのCEにおける供給設備の要件として、CE供給設備を2基と予備供給設備にボンベによる供給設備を1ライン設けるか、CE供給設備を1基と予備供給設備にボンベによる供給設備を2ライン設けなければなりません。また、CEの容量は、満量の2/3が使用量の10日分以上の貯蔵量になるようにします。

## Slide 23
(2) LGCマニフォールド
・ボンベマニフォールドも、片側バンクが
無くなると自動的に予備側のバンクに
切り換わり供給されます。
＊ 供給設備の要件 （JIS T 7101 による）
・片側のバンクで、使用量の7日分以上、
・予備供給は使用量の1日分以上の貯蔵量又は代
替の接続口
＊ 供給設備の要件 （JIS T 7101 による）
・LGC供給設備×1基＋ボンベによる供給設備（予備）
・片側のバンクで、使用量の7日分以上、
・予備供給は使用量の1日分以上の貯蔵量
・LGCからマニフォールドにより供給されます。
・片側バンクが無くなると自動的に予備側のバンクに
切り換わり供給されます。
・CEの場合と同様、液体酸素は気化して使用されます。
・貯蔵量が容積 300m3を超える場合、高圧ガス保安法によりボンベ室の構造及び保安距離の規制を受けます。
・マニフォールド室は、40℃以上(亜酸化窒素の場合35℃)にならないこと及び通風の良いところであることが義務付けられています。
(3) ボンベマニフォールド
☆ 小型ボンベによる医療ガスの供給
患者の搬送・移動時や
緊急時の対応のため、
各病棟内に小型ボンベ
の保管場所を設けて
います。
Notes: LGCマニフォールドによる供給は、片側バンクが無くなると自動的に予備側のバンクに切り替わり供給されます。なお、LGCの場合もCE同様、液体酸素を気化して使用されます。JIS T7101医療ガス設備でのLGCにおける供給設備の要件として、LGC供給設備1基と予備供給設備としてボンベによる供給設備を1ライン設けます。LGCの容量は、片側のバンクで使用量の7日分以上にし、ボンベによる予備供給は使用量の1日分以上の貯蔵量にします。JIS T7101医療ガス設備でのボンベにおける供給設備の要件については、ボンベの容量は、片側のバンクで使用量の7日分以上にし、ボンベによる予備供給は使用量の1日分以上の貯蔵量又は代替の接続口にする必要があります。また、ストレッチャーなど患者の搬送や移動時、緊急時の対応のため、各病棟内では小型ボンベが使用されます。なお、小型ボンベを含め貯蔵量の合計容積が300立法メートルを超える場合、高圧ガス保安法によりボンベ室の構造及び保安距離の規制を受けます。JIS T7101医療ガス設備では、供給設備の設置場所の環境温度は、10℃～40℃(亜酸化窒素は、35℃)としなければならないとしており、さらに通風の良いところであることが義務付けられています。

## Slide 24
緊急時、保守点検、修理又は将来の延長工事のときに送気配管の区域を分離するため設置します。
３．区域別遮断弁（シャットオフバルブ）
・プレートを開けて赤いレバーを手前に引くと、その区域
へのガスの供給が停止されます。
・停止の状態ではプレートが閉まらないようになっており、
停止状態であることが確認できます。
・JIS T 7101では、特別医療部門（＊）の区域別遮断弁は、
下流側に緊急・保守点検用ガス導入口を組み込むことを
定めています。
☆ 緊急時等にバルブを遮断する場合は、下流側全てのアウトレットでガスを使用していないことを確認し、責任者または医療ガス安全管理委員会の指示や許可を受けたもの以外が操作しないよう、関係者に周知する必要があります。
＊ 麻酔を行う区域、ICU（集中治療室）、
CCU（心疾患治療室）、回復室等
・パネルにはバルブが制御する区域を表示しています。
Notes: 緊急時、保守点検、修理又は将来の延長工事などの際、送気配管の区域を遮断し、分離するために区域別遮断弁(シャットオフバルブ)が設置されます。シャットオフバルブのパネルにはバルブが制御する区域を表示しています。プレートを開けて赤いレバーを手前に引くと、その区域へのガスの供給が停止されます。なお、赤いレバーを引き、停止の状態にしている際は、プレートが閉まらないようになっており、停止状態であることが一目で確認できます。また、JIS T 7101医療ガス設備では、麻酔を行う区域やICU、CCU、回復室等の特別医療部門の区域別遮断弁は、下流側に緊急保守点検用ガス導入口を組み込むことを定めています。緊急時にバルブを遮断する場合は、下流側全てのアウトレットでガスを使用していないことを確認し、責任者または医療ガス安全管理委員会の指示や許可を受けたもの以外が操作しないよう、関係者に周知する必要があります。

## Slide 25
４．配管端末器（アウトレット）
※ ガス別特定例：ピン方式
（穴位置が異なり、他のガスが差し込めない構造）
酸素
笑気
空気
吸引
炭酸ガス
180°
135°
120°
90°
45°
・アウトレットは、異なるガス種類、異なる送気圧力のガス間の誤接続を防止する“ガス別特定機能”を有しており、ピン方式、シュレーダ方式、DISS方式等があります。
・ガス別特定の方式は、同一施設で１種類でなければならないとJIS T 7101で定められています。
・医療ガス供給源から供給される医療ガスは、配管により手術室、回復室、未熟児室、病室等に送られます。
・アウトレットは、日常的に着脱を行う配管設備のガス出口です。
Notes: CEやLGCまたはボンベマニフォールドなどの医療ガス供給源から供給される医療ガスは、配管により手術室、回復室、未熟児室、病室等に送られます。配管より供給されたガスはアウトレットに、湿潤器などの機器やホースアッセンブリーを取り付けることにより、ガスを取り出すことができます。アウトレットは、異なるガス種類、異なる送気圧力のガス間の誤接続を防止するガス別特定機能を有しており、ピン方式、シュレーダー方式、DISS方式等があります。なお、ガス別特定の方式は、同一施設で1種類でなければならないとJIS T 7101医療ガス設備で定められています。ピン方式のガス別特定は、ピン穴の位置が異なり、他のガスが差し込めない構造とし、酸素は180°、笑気は135°、空気は120°、吸引は90°、炭酸ガスは45°となっています。

## Slide 26
在宅酸素療法とは
・血液中の酸素が不足している方が、ご自宅など病院以外の場所で、不足している酸素を吸入する治療法です。
・医師の診断により、保険が適用されます。 ・全国で17万人以上の方々がご自宅で酸素を吸入しています。
・酸素濃縮装置や、液化酸素装置の親機・子機、携帯用酸素ボンベ等を使用して、酸素を吸入します。
本装置は空気中の窒素を吸着剤に吸着させることで分離して、酸素を連続的に発生させる装置です。
酸素濃縮装置使用例
酸素濃縮装置
１．酸素濃縮装置
酸素濃縮装置は在宅酸素療法を実施する患者に
最も多く使用されている装置で、居宅内で酸素吸入
する目的で使用します。
発生する酸素濃度は90～93％程度が一般的です。
酸素濃縮装置を適切に作動させるために、風通しがよく
適温で清潔な環境に設置する必要があります。
Notes: 在宅酸素療法とは、肺気腫や慢性気管支炎などの慢性閉塞性肺疾患や肺結核の後遺症などの慢性呼吸不全や肺高血圧症、慢性心不全、チアノーゼ型先天性心疾患などにより血液中の酸素が不足している方が、ご自宅など病院以外の場所で、不足している酸素を吸入する治療法です。在宅酸素療法は、医師の診断により、保険適用され、全国で18万人以上の方々が自宅で酸素を吸入しています。なお、在宅酸素療法における酸素を供給する手段として、酸素濃縮装置や液体酸素装置、酸素ボンベ等があります。酸素濃縮装置は、在宅酸素療法を実施する患者に最も多く使用されている装置で、100V電源があれば居宅内で酸素吸入ができます。本装置は空気中の窒素を吸着剤に吸着分離して、酸素を連続的に発生させる装置です。発生する酸素濃度は90～93％程度ですが、酸素濃縮装置を適切に作動させるために、風通しがよく適温で清潔な環境に設置する必要があります。

## Slide 27
液化酸素装置の充塡作業
販売業者は、使用するガスの性質や装置について説明し、保安に関する周知文書を年1回配布することが、「高圧ガス保安法第20条の5」の規定により義務付けられています。
２．液化酸素装置
３．携帯用酸素ボンベ
患者の負担をできるだけ軽減するために、軽量化された容器を使用しています。
在宅酸素療法用液化酸素装置は、患者が居宅や通院時に医療用酸素を吸入する目的で使用します。
この装置は、患者が親機から子機に移し変えるなど直接高圧ガスを取り扱うので、LGCに比べて圧力を低く設計されています。
在宅酸素療法用の携帯用酸素ボンベは、患者が医療機関への通院や外出時に吸入するための医療用酸素のボンベです。
携帯用酸素ボンベの充塡作業
子機
親機
ボンベ用のバッグ、カート
携帯用酸素ボンベ
ボンベの素材は、アルミとガラス繊維またはカーボン繊維を使用した一般複合容器（FRP容器）やアルミ製の容器が主流となっています。
Notes: 在宅酸素療法用液化酸素装置は、親機と子機からなり、居宅や通院時に医療用酸素を吸入する目的で使用します。通院時などの外出時などに子機が使用されますが、親機の液化酸素を子機に移し替えることにより使用します。なお、販売業者は、使用するガスの性質や装置について説明し、保安に関する周知文書を年1回配布することが、「高圧ガス保安法第20条の5」により義務付けられています。また、在宅酸素療法用の携帯用酸素ボンベは、患者が医療機関への通院や外出時に吸入するために使用されます。患者の負担をできるだけ軽減するために、アルミとガラス繊維又はカーボン繊維を使用した一般複合容器(FRP容器)やアルミ製の容器が使用されます。なお、FRP容器の使用期限は製造から15年であり、容器の管理には注意が必要です。

## Slide 28
在宅酸素療法の注意
酸素供給装置は、周囲に火気や発火性・引火性のものが
ない場所に設置し、装置本体・延長チューブ・カニューラなどの
近くに火気を近づけないこと、喫煙は厳禁であることを患者さん
本人はもとよりご家族など同居している方にもご理解、徹底していただく必要があります。
酸素濃縮装置に貼付される警告ラベルの例
＊支燃性 ： 他のものの燃焼を助ける性質
・空気中で燃えるものは、酸素が多いと激しく燃え易くなる。
・空気中で燃え難いものでも酸素が多いと燃え易くなる。
酸素は支燃性（＊）のガスであるため、
火気の取扱いには十分気を付けなければいけません。
協会ホームページに事故事例と注意喚起の文書を掲載しています。
☛ ☛ ☛
Notes: 酸素は支燃性のガスです。支燃性とは他のものの燃焼を助ける性質のことで、周囲の酸素濃度が高くなると、ものが燃えやすくなり、発火すると激しくものが燃えます。酸素濃縮装置、液化酸素装置、携帯用ボンベなど酸素供給装置は、周囲に火気や発火性・引火性のものがない場所に設置しなければならず、装置本体や延長チューブ、カニューラなどの近くに火気を近づけないよう注意してください。とくに喫煙は厳禁です。なお、酸素供給装置からの火気の距離は2メートル以上、また親機から子機に液体酸素を移し替える時は5メートル以上火気から離す必要があります。

## Slide 29
【添付文書の作成】
JIMGAでは、厚生労働省・PMDAの指導のもとに以下の医療用ガスの添付文書を作成し、会員である製造販売業の皆さまに販売しています。
◆ 添付文書
医療用ガスには、｢医薬品医療機器等法」第52条で定められた“添付文書”が付けられます。
この添付文書には、医薬品としての組成・性状、効能・効果、用法・用量、使用上の注意、取扱い上の注意等が記載されています。なお、令和3年8月1日より、添付文書電子化が施行され、医薬品製品情報コードを添文ナビにて読み取ることによりPMDAに登録されている注意事項等情報(電子化された添付文書)を閲覧できるようになりました。
☆ 上述の法改正により、添付文書にはますます厳格な管理が求められています。（最新情報の提供等）
JIMGAでは厚生労働省・PMDAの指導に従った添付文書の作成、版数管理等を行っています。
日本薬局方酸素
日本薬局方窒素
液体酸素
液体窒素
日本薬局方二酸化炭素
【厚生労働大臣への届出】
平成26年の法改正により、承認医薬品である液体酸素、液体窒素の添付文書の届出が義務付けられました。
厚生労働省と協議、調整を行った結果、JIMGAが会員製造販売業の皆さまを代表して一括届出を行うこととなり、現在では局方医薬品も含めて、上記5品目の届出対応を行っています。
☛ 協会作成添付文書を使用している製造販売業者一覧表
Notes: 日本産業・医療ガス協会では、厚生労働省及びPMDAの指導のもと、日本薬局方酸素、日本薬局方窒素、日本薬局方二酸化炭素、液体酸素、液体窒素の添付文書を作成し、会員である製造販売業者などに販売しています。なお、平成26年の法改正により、承認医薬品である液体酸素、液体窒素の添付文書の届出が義務付けられました。厚生労働省と協議、調整を行った結果、当協会が会員製造販売業者を代表して一括届出を行うこととなり、局方医薬品も含めて、上記5品目の届出対応を行っています。 令和3年8月1日に施行された添付文書電子化では、PMDAに届出している添付文書情報を医薬品製品情報コード(GS1コード)と紐づけることで添文ナビというスマートフォンなどモバイル端末用のアプリケーションソフトにてGS1コードを読み取ることによる添付文書情報の閲覧が義務化されました。これにより、これまで医薬品に取り付けられていた添付文書は不要となります。ただし、医療機関に初めて医療用ガスを納入する場合または添付文書情報が改訂された場合は、原則紙による添付文書の提供が求められていますので、注意が必要です。

## Slide 30
MGR とは、医療ガス情報担当者のことで、Medical Gases Representativeの略です。
◆ MGR
MGRは、医療用酸素をはじめとする医療ガスの製造販売等を行う企業を代表して医療機関を訪問し、医療ガスの適正な使用と普及を目的として、医療関係者（医師・看護師・薬剤師など）に対して医療ガスの品質などの医薬情報を提供し、使用された医療ガスの有効性・安全性などに関する情報を医療機関から収集して企業に報告し、医療機関にフィードバックを行う者です。
JIMGAでは、平成19（2007）年からMGR認定制度の運用を開始しています。
詳しくは、JIMGAホームページ「MGRのページ」をご覧ください。
☛ ☛
MGR
Notes: 次に日本産業・医療ガス協会における活動を一部紹介いたします。まず、当協会では、会員企業の資質向上を目指し、2007年よりMGR認定制度の運用を開始しています。MGRとは、医療ガス情報担当者のことで、Medical Gases Representativeの略です。MGRは、医療用酸素をはじめとする医療ガスの製造販売等を行う企業を代表して医療機関を訪問し、医療ガスの適正な使用と普及を目的として、医療関係者（医師・看護師・薬剤師など）に対して医療ガスの品質などの医薬情報を提供し、使用された医療ガスの有効性・安全性などに関する情報を医療機関から収集して企業に報告し、医療機関にフィードバックを行うなどすることを使命としています。

## Slide 31
医療ガス及び医療ガス供給設備の事故防止のために！
JIMGAでは、医療ガス及び供給設備の取扱い上の注意をまとめた「周知文書」を作成しています。
医療機関等のご使用者へ配布して掲示をお願いし、注意喚起にご活用ください。
会員の皆さまは、JIMGAのホームページ
からダウンロードできます。
（会員専用ページへアクセスしてください。）
◆ 周知文書
☛ ☛
Notes: 日本産業・医療ガス協会では、医療ガス及び供給設備の取扱い上の注意をまとめた「周知文書」を作成しています。医療機関等のご使用者へ配布して掲示をお願いし、注意喚起にご活用ください。なお、当協会会員であれば、当協会のホームページからダウンロードできます。

## Slide 32
JIMGAでは、医療ガス及び医療ガス設備を
安全にお使いいただくために、様々な図書を発行しています。医療ガス安全管理通知における職員研修などの資料としてご活用ください。
なお、これらの図書はJIMGAのホームページにてご購入できます。
◆ 発行図書
☛ ☛
ヒヤリ・ハット事例集
ヒヤリ・ハット事例集以外
☛ ☛
Notes: 日本産業・医療ガス協会では、医療ガス及び医療ガス設備を安全にお使いいただくために、様々な図書を発行しております。当協会のホームページにてどなたでもご購入いただけますので、医療ガス安全管理通知における職員研修などの資料としてご活用ください。

## Slide 33
日本産業・医療ガス協会 関東地域本部 |  | 
事務局 ： ○○○○ TEL 03- FAX 03- 携帯 090- 東京都携帯 080- | 報告 指示 | 本部長 ： □□□□ TEL 携帯
被災地
医療ガス
販売店
日本産業・医療ガス協会 本部
会 長
依 頼
供給 不能
報告
依頼
日本産業・医療ガス協会 各地域本部
北海道・東北・東海・北陸 近畿・中国・四国・九州
医療ガス
販売店
東京都周辺県バックアップ
医療ガス充塡事業所
東京都内
医療ガス充塡事業所
報告
依頼
依頼
依頼
報告
依頼
依頼
納入
依頼
納入
納入
納入
東京都の例
依 頼
◆ 災害時における医療ガス等の調達業務に関する都道府県との協定
JIMGAでは各都道府県の地域防災計画に基づき、大規模災害が発生した際に、医療ガス等の確保を図るため、
JIMGA各地域本部が都道府県と協定の締結を推進しています。
被災地病院
地区班長
販売店
東京都周辺県バックアップ
医療ガス販売店
地区班長
販売店
Notes: 日本産業・医療ガス協会では各都道府県の地域防災計画に基づき、大規模災害が発生した際に、医療ガス等の確保を図るため、当協会の各地域本部が都道府県と協定の締結を推進しています。

## Slide 34
◆ 医療用ガスに関する製造管理及び品質管理の基準 （自主基準）
JIMGAでは、医療用ガスの品質確保及び品質向上を目的として、「医療用ガスに関する製造管理及び品質管理の基準」 を業界自主基準として定めています。
（2012年1月初版、2016年3月改訂版）
本自主基準は、厚生労働省から事務連絡として発出されています。 （改訂版の発出：2016 年3 月22 日）
PIC/S GMP ガイドラインAnnex6 （医療用ガスに係わる要求事項）
＊ PIC/S：医薬品査察協定及び医薬品査察協同スキーム
Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme
・欧州各国を中心に各国の薬事行政当局が集まり、医薬品の製造及び品質管理の基準を作成して整合性
を図るとともに、相互査察が進むよう活動を続けている団体。
・日本は2014 年7 月に加盟。 （同時点で全世界43 カ国（46 当局）が加盟）
「医療用ガスに関する
製造管理及び品質管理の基準」
JIMGA
事務連絡
厚生労働省
PIC/S
国際整合化
☆ 本自主基準は、医薬品に係わる国際スキーム“PIC/S”（＊）の要求事項と整合を図っています。
（会員会社、非会員会社に係わらず対応を要す。）
Notes: 日本産業・医療ガス協会では、国際整合化を図るためピックスにて定めた医療用ガスに関わる要求事項をもとに、2012年1月に「医療用ガスに関する製造管理及び品質管理の基準」を業界の自主基準として定めました。本自主基準は2016年3月に改訂され、厚生労働省より事務連絡として発出されています。

## Slide 35
◆ 講習会
講習会名 | 主な対象 | 開催時期 等
MGR導入時集合講習会 | MGR新規受験者 | 7月頃 （2日間）
MGR更新時集合講習会 | MGR資格更新者 | 2月頃、各地域にて開催
在宅酸素療法用酸素供給装置の 保守点検従事者研修講習会 | サービスマーク認定 | 秋季 （2日間）
「在宅酸素療法用酸素供給装置の 保守点検業務サービスマーク」認定 に係わる更新時講習会 | 資格更新者 | 秋季
医療ガス安全管理者講習会 | サービスマーク認定 医療機関従事者 | 「医療機器センター」主催 秋季 （2日間コース、3日間コース）
医療ガス安全管理者継続講習会 | 資格更新者 | 「医療機器センター」主催 秋季
医療ガス安全講習会 << 草の根講習会 >> | 医療機関従事者 | JIMGA各地域本部主催
JIMGAでは、以下の講習会を開催（開催協力）しています。
詳しくはJIMGAホームページをご覧ください。
Notes: 日本産業・医療ガス協会では、様々な講習会の開催や開催協力をしています。詳しくは当協会のホームページをご覧ください。